维修部安全管理和操作规程

电工安全操作规程

一、电工操作人员必须持《电工作业许可证》上岗。

二、上岗前必须穿戴好劳动保护用品，否则不准许上岗。

三、检修电气设备时，须参照其它有关技术规程，如不了解该设备规范注意事项，不允许私自操作。

四、安装或更换电器设备必须符合规定标准。

五、严禁在电线上搭晒衣服和各种物品。

六、高空作业时，必须系好安全带。

七、正确使用电工工具，所有绝缘工具，应妥善保管，严禁它用，并应定期检查、校验。

八、当有高于人体安全电压存在时，严禁带电作业进行维修。

九、电气检修、维修作业及危险工作严禁单独作业。

十、电气设备检修前，必须由检修项目负责人召开检修前安全会议。

十一、在未确定电线是否带电的情况下，严禁用老虎钳或其他工具同时切断两根及以上电线。

十二、严禁带电移动高于人体安全电压的设备。

十三、严禁手持高于人体安全电压的照明设备。

十四、手持电动工具必须使用漏电保护器，且使用前需按保护器试验按钮来检查是否正常可用。

十五、潮湿环境或金属箱体内照明必须用行灯变压器，且不准高于人体安全电压36V。

十六、每个电工必须熟练掌握触电急救方法，有人触电应立即切断电源按触电急救方案实施抢救。

十七、电工在进行事故巡视检查时，应始终认为该线路处在带电状态，即使该线路确已停电，亦应认为该线路随时有送电可能。

十八、工作中所有拆除的电线要处理好，不立即使用的裸露线头应包好，以防发生触电。

十九、在巡视检查时如发现有故障或隐患，应立即通知生产方然后采取全部停电或部分停电及其它临时性安全措施进行处理，避免事故扩大。

二十、电流互感器禁止二次侧开路，电压互感器禁止二次侧短路和以升压方式运行。

二十一、 在有电容器设备停电工作时，必须放出电容余电后方可进行工作。

二十二、电气操作顺序：停电时应先断空气断路器，后断开隔离开关，送电时与上述操作顺序相反。

二十三、严禁带电拉合隔离开关，拉合隔离开关前先验电，且应迅速果断到位。操作后应检查三相接触是否良好（或三相是否断开）。

二十四、严禁拆开电器设备的外壳进行带电操作。

二十五、现场施工用设备以及线路应按施工设计及有关电器安全技术规定安装和架设。

二十六、正确使用消防器材，电器着火应立即将有关电源切断，然后视装置、设备及着火性质使用干粉、1211、二氧化碳等灭火器或干沙灭火，严禁使用泡沫灭火器。

二十七、严禁在配电柜、电缆沟放无关杂物。

二十八、电气设备烧毁时，需检查好原因再更换，防止再次发生事故。

二十九、安装或更换电器设备必须符合规定标准。

三十、在检修工作时，必须先停电验电，留人看守或挂警告牌，在有可能触及的带电部分加装临时遮拦或防护罩，然后验电、放电、封闭现场。验电时必须保证验电设备的良好。

三十一、检修结束后，应认真清理现场，检查携带工具有无缺少，检查接地线是否拆除，短接线，临时线是否拆除，拆除遮拦等，通知工作人员撤离现场，取下警告牌，按送电顺序送电。

三十二、电气设备的金属外壳，必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。

三十三、打墙孔时，必须戴防护眼境。

三十四、工作完成后，必须收好工具，清理工作场地，做好卫生。

管道工安全操作规程

一、用车辆运输管材、管件，要绑扎牢固，人力搬运，起落要一致，通过沟、坑、井、要搭好马道，不得负重跨越。用滚杠运输，要防止压脚，并不准用手直接调整滚杠。管子滚动前方，不得有人。

二、用锯床、锯弓、切管器、砂轮切管机割管子，要垫平卡牢，用力不得过猛，临近切断时，用手或支架托住。砂轮切管机的砂轮片应完好，操作时，应站在侧面。

三、管子煨弯，砂子必须烘干，装砂架子搭设牢固，并设栏杆。用机械敲打时，下面不得站人，人工敲打上下要错开。管子加热时，管口前不得有人。

四、沟内施工，遇有土方松动，裂缝、渗水等，应及时加固壁支撑。禁止用固壁支撑代替上、下扶梯和吊装支架。

五、人工往沟槽内下管，所用索具、地桩必须牢固，沟槽内不得有人。

六、管道吊装时，倒链应完好可靠，吊件下方禁止站人，管子就位卡牢后，方可松倒链。

七、管道试压，应使用经校验合格的压力表，操作时，要分级缓慢升压，停泵稳压后，方可进行检查，非操作人员不在盲板、法兰、焊口、丝口处停留。

八、工作完成后，必须收好工具，清理工作场地，做好卫生。

电焊工安全操作规程

一、凡电焊操作人员，必须经过有关部门培训，经考核合格后，持证上岗。

二、工作前必须穿戴防护用品，检查电焊机接地焊钳与把线绝缘必须良好连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作，应站在绝缘胶板或木板上。

三、焊接储存过易然、易爆、有毒物品的容器或管道，必须清除干净，并将所有孔口打开。

四、在密闭金属窗口容器内施焊时，容器必须有可靠接地，通风良好，并应有人监护，严禁向容器内输送氧气。

五、把线、地线，禁止与钢丝绳接触，更不得用钢丝绳或机电设备代替零线，所有地线接头，必须连接牢固。

六、施焊场地周围应清除易燃易爆物品或进行覆盖、隔离。

七、必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后，方可施焊。

八、工作结束后，应切断焊机电源，并检查操作地点，确认无起火危险后，收好工具，清理工作场地，做好卫生，方可离开。

气焊（割）工安全操作规程

一、进行气焊（气割）作业的人员必须持“特种作业操作证”方可上岗操作。

二、氧气瓶、乙炔瓶的阀、表均应齐全有效，紧固牢靠，不得松动、破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管和开闭阀门的扳手上均不得沾染油污。

三、氧气瓶应与其易燃气瓶、油脂和其他易燃物品分开保存，也不宜同车运输。氧气瓶应有防震胶圈和安全帽，不得在强烈阳光下暴晒。严禁用塔吊或其他吊车直接吊运氧气或乙炔瓶。

四、乙炔胶管，氧气胶管不得错装。乙炔胶管为黑色，氧气胶管为红色。

五、氧气瓶与乙炔瓶储存和使用时的距离不得少于10米，氧气瓶、乙炔瓶与明火或割炬（焊炬）间距离不得小于10米。

六、点燃焊（割）炬时，应先开乙炔阀点火，然后开氧气阀调整火焰，关闭时先关闭乙炔阀，再关闭氧气阀。

七、工作中如发现氧气瓶阀门失灵或损坏，不能关闭时，应让瓶内的氧气自动跑尽后再行拆卸修理。

八、氧气胶管，外径18毫米，应能承受20千克气压，各项性能应符合GB2550-81《氧气胶管》的规定；乙炔胶管，外径16毫米，应能承受5千克气压，各项性能应符合GB2550—8l《乙炔胶管》的规定。

九、使用中，氧气软管着火时不得拆弯胶管断气，应迅速关闭氧气阀门，停止供气。乙炔软管着火时，应先关熄炬火，可弯抓前面一段胶管的办法将火熄灭。

十、未经压力试验的胶管或代用品及变质老化、脆裂、漏气的胶管及沾上油脂的胶管均不得使用。

十一、不得将胶管放在高温管道和电线上，或将重物或热的物件压在胶管上，更不得将胶管与电焊用的导线敷设在一起，胶管经过车道时应加护套或盖板。

十二、氧气瓶使用时刻立放也可平放（端部枕高），乙炔瓶必须立放使用。立放得气瓶，要注意固定，防止倾倒。

十三、不得将胶管背在背上操作。割（焊）炬内若带有乙炔、氧气时不得放在金属管、槽、缸、箱内。

十四、工作完毕后，应关闭氧气瓶、乙炔瓶，拆下氧气表、乙炔表，拧上气瓶安全帽。

十五、作业结束后，应将胶管盘起、捆好挂在室内干燥的地方，减压阀和气压表应放在工具箱内。

十六、工作结束后，应切断焊机电源，并检查操作地点，确认无起火危险后，收好工具，清理工作场地，做好卫生，方可离开。

十七、对有压力或易燃易爆物品气割前必须经技术人员采取有效安全措施后，方可进行，否则严禁擅自进行气割作业。

电焊机安全操作规程

一、电弧焊

（一）焊接设备上的电机、电器、空压机等应按有关规定执行，并有完整的防护外壳，一、二次接线柱处应有保护罩。

（二）现场使用的电焊机应设有可防雨、防潮、防晒的机棚，并备有消防用品。

（三）焊接时，焊接和配合人员必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒等火灾事故的安全措施。

（四）严禁在运行中的压力管道，装有易燃易爆物品的容器和受力构件上进行焊接和切割。

（五）焊接铜、铝、锌、锡、铅等有色金属时，必须在通风良好的地方进行，焊接人员应佩戴防毒面具或呼吸滤清器。

（六）在容器内施焊时，必须采取以下措施：容器上必须有进风口、出风口并设置通风设备；容器内的照明电压不得超过12v，焊接时必须有人在场监护，严禁在已喷涂过油漆或塑料的容器内焊接。

（七）焊接预热焊件时，应设挡板隔离焊件发出的辐射热。

（八）高空焊接或切割时，必须挂好安全带，焊件周围和下方应采取防火措施并有人监护。

（九）电焊线通过道路时，必须架高或穿入防护管内埋设在地下，如通过轨道时，必须从轨道下面穿过。

（十）接地线及手把线都不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上，接地线不得接在管道、机床设备和建筑物金属构件或轨道上，接地电阻不大于4Ω。

（十一）雨天不得露天电焊。在潮湿地带作业时，操作人员应站在铺有绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋。

（十二）长期停用的电灶机，使用时，须检查其绝缘电阻不得低于0.5Ω ,接线部分不得有腐蚀和受潮现象。

（十三）焊钳应于手把线连接牢固，不得用胳臂夹持焊钳。清除焊渣时，面部应避开被清的焊缝。

（十四）在荷载运行中，焊接人员应经常检查电焊机的升温，如超过A机60℃、B机80℃时，必须停止运转并降温。

（十五）施焊现场的10米范围内，不得堆放氧气瓶，乙炔发生器，木材等易燃物。

二、交流电焊机

（一）使用前，应检查并确认初、次级线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后，严禁接触初级线路的带电部分。

（二）次级抽头联接铜板必须压紧，接线柱应有垫圈。合闸前，详细检查接线螺帽、螺栓及其他部件确认完好无损坏。

（三）多台电焊机集中使用时，应分接在三相电源网络上，使三相负载平衡，多台焊机得接地装置，应分别由接地极处引接，不得串联。

（四）移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动焊机，当焊接中突然停电时，应立即切断电源。

木工及木工机械安全操作规程

一、木工安全操作规程

（一）使用工具不得随意乱放，地面作业时要随时放工具箱，作业中需要的东西也应该整齐安放在固定位置，高空作业时应将工具放入工具袋。

（二）作业前需要检查所需要使用的工具，如手柄是否有松动、断裂、不牢靠，如果有问题必须修复，消除隐患后方可使用。

（三）成品、半成品、木材应分类堆放整齐，不得任意乱扔，木材垛高不宜超过1.2米。

（四）木工作业场所，严禁吸烟，并应设置消防灭火器材，刨花、木屑、碎片等应及时清理，下班时集中到规定地点，作业场所要收拾干净。

（五）遇到六级以上大风时，应暂停室外高空作业，高处作业时，材料码放必须平稳整齐。

（六）使用的工具不得乱放。地面作业时应随时放入工具箱，高处作业应放入工具袋内。

（七）作业时使用的铁钉，不得含在嘴中。

（八）作业前应检查所使用的工具，如手柄有无松动、断裂等，手持电动工具的漏电保护器应试机检查，合格后方可使用。操作时戴绝缘手套。

（九）使用手据时，锯条必须调紧适度，下班时要放松，以防再使用时锯条突然爆断伤人。

（十）用火必须事先申请用火证，并设专人监护。

（十一）安装二层楼以上外墙门窗扇时，外防护应齐全可靠，操作人员必须系好安全带，工具应随手放进工具袋内。

（十二）立门窗时必须将木楔背紧，作业时不得一人独立操作，不得碰触临时电线。

（十三）操作地点的杂物，工作完毕后，必须收好工具，清理干净运至指定地点，集中堆放，做好卫生。

二、木工机械安全操作规程

（一）操作人员应经培训，熟悉使用的机械设备构造、性能和用途，掌握有关使用、维修、保养的安全操作知识。电路故障必须由专业电工排除。

（二）作业前应试机，各部件运转正常后方可作业。开机前必须将机械周围及脚下作业区的杂物清理干净，必要时应在作业区铺垫板。

（三）作业时必须扎紧袖口、理好衣角、扣好衣扣，不得戴手套。作业人员长发不得外露，女工必须戴工作帽。

（四）机械运转过程中出现故障时，必须立即停机、切断电源。

（五）链条、齿轮和皮带等传动部分，必须安装防护罩或防护板。

（六）必须使用定向开关，严禁使用倒顺开关。

（七）清理机械台面上的刨花、木屑，严禁直接用手清理。

（八）每台机械应挂机械负责人和安全操作牌。

（九）作业后必须拉闸，箱门锁好。

三、木工平刨机安全操作规程

（一）必须设置可靠的安全防护装置。

（二）刨料时应保持身体平衡，双手操作。刨大面时手应按在木料上面；刨小面时手指应不低于料高的一半，并不得小于3cm。

（三）每次刨削量不得超过1.5mm。进料速度应均匀，严禁在刨刀上方回料。

（四）被刨木料的厚度小于3cm，长度小于40cm时，应用压板或压棍推进。厚度小于1.5cm，长度小于25cm的木料不得在平刨上加工。

（五）刨旧料时必须先将铁钉、泥砂等清除干净。遇节疤、戗茬时应减慢送料速度，严禁手按节疤送料。

（六）二人操作时，进料速度应配合一致。当木料前端越过刀口30cm后，下手操作人员方可接料。木料刨至尾端时，上手操作人员应注意早松手，下手操作人员不得猛拉。

（七）换刀片前必须拉闸断电、并挂“有人操作，严禁合闸”的警示牌。

（八）同一台平刨机的刀片重量、厚度必须一致，刀架与刀必须匹配，严禁使用不合格的刀具。紧固刀片的螺钉应相嵌入槽内，且距离刀前不得小于10mm。

四、压刨机安全操作规程

（一）必须两人操作，必须配合一致，接送料应站在机械的一侧，操作人员不得戴手套。

（二） 进料必须平直，发现木料走偏或卡住，应停机降低台面，调正木料。遇节疤应减慢送料速度。送料时手指必须与滚筒保持20cm以上距离。接料时，必须待料出台面后方可上手。

（三）刨料长度小于前后滚中心距的木料，禁止在压刨机上加工。

（四）木料厚度差2mm的不得同时进料，刨削吃刀量不得超过3mm。

（五）清理台面杂物时必须停机（停稳）、断电，用木棒进行清理。

- 其他机具安全操作规程

一、砂轮机、切割机安全操作规程

（一）根据砂轮使用的说明书，选择与砂轮机主轴转数相符合的砂轮。

（二）新领的砂轮要有出厂合格证，或检查试验标志。安装前如发现砂轮的质量、硬度、粒度和外观有裂缝等缺陷时，不能使用。

（三）安装砂轮时，砂轮的内孔与主轴配合的间隙不宜太紧，应按松动配合的技术要求，一般控制在0.05～0.10毫米之间。

（四）砂轮两面要装有法兰盘，其直径不得少于砂轮直径的三分之一，砂轮与法兰盘之间应垫好衬垫。

（五）拧紧螺帽时，要用专用的板手，不能拧得太紧，严禁用硬的东西锤敲，防止砂轮受击碎裂。

（六）砂轮装好后，要装防护罩，挡板和托架。挡板和托架与砂轮之间的间隙，应保持在1～3毫米内，并要略低于砂轮的中心。

（七）新装砂轮启动时，不要过急，先点动检查，经过5～10分钟试转后，才能使用。

（八）初磨时不能用力过猛，以免砂轮受力不均而发生事故。

（九）禁止磨削紫铜、铅、木头等东西，以防砂轮嵌塞。

（十）磨刀时，人应站在砂轮机的侧面，不准两人同时在一块砂轮上磨刀。

（十一）磨刀时间较长的刀具，应及时进行冷却，防止烫手。

（十二）经常修整砂轮表面的平衡度，保持良好的状态。

（十三）磨刀人员应戴好防护眼镜。

（十四）吸尘机必须完好有效，如发现故障，应及时修复，否应停止磨刀。

二、台钻安全操作规程

（一）安装、拆卸钻头应使用专用钥匙，不允许采用敲击的方法。

（二）钻孔前应可靠夹持工件。

（三）钻薄板孔时，应刃磨薄板钻头，并采用较小进给量。

（四）孔即将钻通时，应适当减小进给量。

（五）切削缠绕在工件或钻头上时，应提升钻头。使之断削，并停钻后用专门工具清除切削。

（六）必须在钻床工作范围内钻孔，不应使用超过额定直径的钻头。

（七）更换皮带位置变速时，必须在切断电源。

（八）工作中出现任何异常情况，应停车再处理。

三、砂轮切割机操作规程

（一）使用砂轮切割机应使砂轮旋转方向尽量避开附近的工作人员，被切割的 。

（二）本机不允许在有爆炸性粉尘的场所使用。

（三）移动式切割机底座上四个支承轮应齐全完好，安装牢固，转动灵活。安置时应平衡可靠，工作时不得有明显的震动。

（四）夹紧装置应操纵灵活、夹紧可靠，手轮、丝杆、螺母等应完好，螺杆螺纹不得有滑丝、乱扣现象。手轮操纵力一般不大于6kg。

（五）杠杆应有足够的强度和刚性，装上全部零件后能保持砂轮自由抬起。

（六）杠杆转轴应完好，转动灵活可靠，与杠杆装配后应用螺母锁住。

（七）在更换砂轮切割片时，必须切断电源。新安装的砂轮切割片，要符合设备要求，不得安装有质量问题的割片。安装时要按安装程序进行。

（八）更换砂轮切割片后要试运行是否有明显的震动，确认运转正常后方能使用。

（九）操作盒或开关必须完好无损，并有接地保护。

（十）传动装置和砂轮的防护罩必须安全可靠，并能挡住砂轮破碎后飞出的碎片。端部的挡板应牢固地装在罩壳上，工作时严禁卸下。

（十一）操作人员操纵手柄作切割运动时，用力应均匀，平稳，切勿用力过猛，以免过载使砂轮切割片崩裂。

（十二）使用完毕，切断电源，整理放置好。

四、空气压缩机安全操作规程

（一）开车前检查防护装置和安全附件，处于完好状态时方能开车。

（二）检查各处的润滑面是否合乎标准。

（三）水冷式空压机要先开冷却水阀门，再开电动机。无冷却水或停水时，应停止运行。

（四）开车前打开自动调节阀门，打开储气罐下部气门，用手转动惯性轮（大轮）一周，情况正常后方准开车。运行一分钟各部分正常后，关闭储气罐下部气门。

（五）在运转中若发生不正常的声响、气味、振动或发生故障，应立即停车检查好后才准使用。

（六）压力表每年校验一次。储气罐、导管接头外部每年检查一次，内部检查和水压强度试验每三年一次，并要作好详细记录，在储气罐上注明工作压力，下次试验日期。

（七）安全阀每月做一次自动启动试验和每六个月校正一次，并加铅封。

（八）当检查修理时，应注意避免木屑、铁屑、拭布等掉入气缸、储气罐及导管里。

（九）用柴油清洗过的机件必须无负荷运转10分钟，才能投入正常工作。

（十）经常注意压力表指针的变化，禁止超过规定的压力。

（十一）工作完毕将储气罐内余气放出，冬季应放掉冷水。

（十二）发生事故，应保持现场，并报有关部门。

五、高空作业升降平台安全操作规程

- （一）升降平台的使用，必须有部门制定的人员操作，严守岗位，非指定人员不得擅自动用。

- （二）启动升降平台前，应先检查外部构件是否完好，急停开关是否复位，对急停开关检查后方可启动操作。

- （三）升降平台不得超载。

- （四）在平台使用过程中发现异常情况后，操作人员应立即停止平台运行，并报告部门负责人派人检修，故障未排除，禁止使用，并挂牌警示。

- （五）平台使用完毕，操作人员将平台放置于仓库，并将四个支架支起，避免轮胎受损。